ООО «Промышленная компания»

659321 Россия  Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   р/с 40702810402450122091

в Алтайском банке СБ РФ г.Барнаул Бийское ОСБ № 153

к/с 30101810200000000604   БИК 040173604

ОКОНХ 71100   ОКПО 21430236   ОГРН 1022200563802

Тел., факс (3854) 363-741     E-mail : promcompany@yandex.ru

http://www.prom22.ru

Котлы электродные паровые КЭП

Котлы предназначены для централизованного обеспечения технологическим паром предприятий легкой, пищевой, медицинской, сельскохозяйственной, деревообрабатывающей, строительной и другой промышленности.

Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов. Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем котле, что способствует получению пара стабильного качества.

| Параметры | ## КЭП-300 | ## КЭП-250 (КЭП-1) | ## КЭП-160 (КЭП-2) |  | КЭП-100 (КЭП-3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, кг/ч | 400 | 320 | 210 |  | 130 |  |
| Установленная мощность, кВт | 300 | 250 | 160 |  | 100 |  |
| Давление пара | 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 МПа) |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура пара | 160 °С |  |  |  |  |  |
| Регулирование мощности | 100-25 % от Рномин. |  |  |  |  |  |
| Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц, В, +10%; -15% | 380 |  |  |  |  |  |
| Габариты блока котла, мм | 680х890х1600 |  |  |  |  |  |
| Габариты шкафа управления, мм | 400х640х1900 |  |  |  |  |  |
| Габариты бака для воды, мм | 1000х640х1000 |  |  |  |  |  |
| Масса блока котла, кг | 220 |  |  |  |  |  |
| Масса шкафа управления, кг | 120 |  |  |  |  |  |
| Масса насоса Pedrollo, кг | 5 |  |  |  |  |  |
| Цена комплекта, руб. | 289 100 | 280 840 |  | 273 760 |  | 266 680 |

Состав и комплектность.

- Блок электрокотла – 1 шт.

- Шкаф управления – 1 шт.

- Бак для воды – 1 шт.

- Насос центробежный – 1 шт. (производство Италия: Pedrollo).

- Запасные части ЗИП (изолятор, ухо, электрод, шпилька, втулка, пружина, гайка - по 3 шт).

# ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Паровые котлы серии КЭП являются электродными котлами, производящими насыщенный пар с максимальной температурой до 160°С.

Традиционными потребителями пара являются предприятия химической, строительной, швейной промышленности, производители бетона, а также прачечные и больницы. Пар также используется на многих стадиях производственного процесса в пищевой промышленности. При работе совместно с бойлером можно получать горячую воду, необходимую для отопления и бытовых нужд.

Преимущества электродных котлов перед другими источниками пара:

- КПД электродных котлов гораздо выше, чем КПД котлов с другими видами топлива, и достигает 98% от затраченной энергии;

- благодаря малому водяному объему и высокому КПД котел быстро запускается и выходит на рабочий режим в течение 15-20 минут, котел легок в управлении;

- котлы серии КЭП полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия оператора, один оператор может обслуживать до 6-7 электрокотлов одновременно;

- благодаря своей конструкции электродные котлы удобны и просты в обслуживании и не требуют большого числа обслуживающего персонала;

- электрокотлы серии КЭП имеют максимальную высоту 1600 мм и могут устанавливаться в помещениях с типовой высотой потолка 2500-2700 мм, они не требуют отдельного помещения и могут устанавливаться непосредственно около устройств, потребляющих пар;

- аналогичные котлоагрегаты, как правило, имеют высоту 2700 мм и обычно требуют отдельного помещения с высотой потолка не менее 3300-3500 мм;

- котлы серии КЭП могут работать при давлении в питающей магистрали холодной воды 0,2-0,3 кгс/кв.см, так как они укомплектованы дозировочными насосами типа Pedrollo. При отсутствии дозировочного насоса и давлении в водяной питающей магистрали менее 6,5 кгс/кв. см параметры пара (температуры) будут ниже, и необходима перенастройка реле давления;

- используя электрическую энергию, производство пара является экологически чистым производством, а также не требует дополнительных затрат на хранение и транспортировку топлива.

Техническое описание

Котлы КЭП производительностью 400/320/210/130 кг/ч предназначены для выработки насыщенного пара давлением до 0,6 МПа. В состав КЭП входят: блок котла, шкаф управления, питательный бак, насос. Принцип работы котла заключается в прямом нагреве воды и превращении ее в насыщенный пар электротоком, который проходит через находящийся в котле объем воды.

Конструктивно КЭП представляет собой сосуд цилиндрической формы, который является парогенерирующей камерой. Внутри сосуда расположен блок фазных электродов. По токоведущим шпилькам через проходные изоляторы к электродам подводится напряжение трехфазной электросети. Подвод воды осуществляется сверху через обратный клапан. В нижней части КЭП расположен кран шаровой, предназначенный для сброса воды в канализацию. Солесодержание котловой воды поддерживается постоянным за счет применения автоматической продувки.

В состав КЭП входит шкаф управления, в котором смонтированы главный автоматический выключатель, контактор и блок автоматики. В комплект КЭП входит бак питательной воды, в котором расположен теплообменник для утилизации тепла продувочной воды.

Регулирование давления в парогенерирующей камере осуществляется с помощью сигнализирующего манометра, который управляет включением тиристорного коммутатора. Для контроля давления служит тех. манометр. Уровень воды в КЭП поддерживается постоянным с помощью электронного регулятора-сигнализатора уровня воды. Управление КЭП осуществляется от шкафа управления. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки, а также защиты, действующие на отключение КЭП при перегрузке. Схема автоматики позволяет поддерживать в КЭП постоянное давление в пределах 0,4-0,6 МПа, осуществлять автоматическую продувку, поддерживать рабочий уровень воды в котле. В схеме автоматики КЭП предусмотрены световая сигнализация наличия напряжения, включения нагрева, включения подпитки водой, продувки, уровня воды.

Котел должен работать на воде, имеющей при температуре 20 град.С удельное электрическое сопротивление от 10 до 100 Ом*м, прозрачность по шрифту 20 мм.

При пуске котла в работу разрешается для форсирования набора мощности добавлять в котловую воду легкорастворимые соли: сульфат натрия, тринатрий фосфат, бикарбонат натрия для снижения удельного электросопротивления воды (если имеет место превышение параметров) до нормированного значения. Добавки солей в питательный бак желательно производить в виде растворов.

Рисунок 1 - Котел электродный паровой КЭП